ПАСПОРТ 
Прожектор  STECKERMANN FACTORY 02 LED

Комплект поставки.

- В комплект поставки входят: Светильник - 1шт., Паспорт - 1 шт., Упаковка - 1шт.

Назначение

•	Прожектор светодиодный стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для архитектурной подсветки, экспозиционного освещения, освещения спортивных площадок и залов и др.

•	Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

•	Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,  ГОСТ CISPR 15-2004 (напряжение индустриальных радиопомех) и ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (гармонические составляющие тока).

•	Способ крепления – на лиру.

•	Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

•	Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала

•	Класс защиты от поражения электрическим током – I

Технические характеристики

| Номинальная частота кГц | 40 |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,98 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80/90 |
| Мощность светильника, Вт | 100-140 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Пульсация | ≤1% |
| Цветовая температура, К | 4000/5000 |

Указания по технике безопасности

- Не производить никаких работ со светильником при поданном на него напряжении.

- Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

- Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5 м.

- Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем.

- Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

- Светильник прошел высоковольтное испытание на электрическую прочность  изоляции.

- Светильники на полупроводниковых источниках света (светодиодах) относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012. 5

- Запрещается накрывать светильник теплоизолирующим материалом

- Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Правила эксплуатации и установки

- Проверить комплектность светильника.

- Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации  электроустановок потребителей».

- Сетевые провода выведены из корпуса через кабельный ввод и зажаты в нем. Подключать провода в соответствии с полярностью «белый» – фаза, «синий» – нейтраль, «желтый-зеленый» – заземление.

- При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке.

- При помощи двух/четырех болтов М8х35 установить светильник кронштейном на вертикальную или консольную или торшерную опору диаметром 48-60 мм и зафиксировать болтами.

- Усилие затяжки винтов не более 9Нм.

Установку и подключение светильника должен выполнять специалист – электромонтажник, соответствующей квалификации.

Техническое обслуживание

  - Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Правила хранения

- Хранение. Светильники должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любом макроклиматическом районе при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80%. NiCd, NiMh аккумуляторы: Температурный диапазон +5 до +40°C. При длительном хранении более полугода рекомендуется производить заряд аккумуляторов – 5 циклов заряда разряда. Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе “Ж” ГОСТ 23216. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Транспортирование

- Светильники в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта или в контейнерах любым видом транспорта.

- При перевозке, погрузке и выгрузке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений светильников, соблюдая требования манипуляционных знаков.

Гарантийные обязательства

- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

- Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительно-монтажными работами и наймом специальной техники при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.

- Гарантийный срок – светильники серии ECO - 36 месяцев с даты поставки светильника, светильники серии PRO - 60 месяцев с даты поставки светильника.

- Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.

- Гарантийный срок на блоки резервного питания (поставляемые в комплекте с аккумуляторной батареей), а также на компоненты систем управления освещением (поставляемые без светильников), составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки.

- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.

- Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов. 10 лет – для остальных светильников. - Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

### Индекс цветопередачи (CRI) - 80

| Рассеиватель | Индекс цветопередачи (CRI) | Фактическое потребление ± 5% (Вт) | Эффективность LED матрицы (Lum/Вт) | Световой поток (Lm), после рассеивателя | Розничная цена 6.09.2023 | В корзину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло каленое | 80 | 100-140 | 167 | 16700 - 23380 | В Разработке |  |
| Прозрачный поликарбонат | 80 | 100-140 | 167 | 16700 - 23380 | В Разработке |  |
| Матовый поликарбонат | 80 | 100-140 | 140 | 14000 - 19600 | В Разработке |  |
| Линза ПММА | 80 | 100-140 | 165 | 16500 - 23100 | 21694 Р |  |
| Поликарбонат premium | 80 | 100-140 | 167 | 16700 - 23380 | В Разработке |  |

### Индекс цветопередачи (CRI) - 90

| Рассеиватель | Индекс цветопередачи (CRI) | Фактическое потребление ± 5% (Вт) | Эффективность LED матрицы (Lum/Вт) | Световой поток (Lm), после рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло каленое | 90 | 100-140 | 142 | 14200 - 19980 |
| Прозрачный поликарбонат | 90 | 100-140 | 142 | 14200 - 19980 |
| Матовый поликарбонат | 90 | 100-140 | 119 | 11900 - 16600 |
| Линза ПММА | 90 | 100-140 | 140 | 14000 - 19600 |
| Поликарбонат premium | 90 | 100-140 | 142 | 14200 - 19980 |

Примечания:

- Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.

- Допустимое отклонение значений КЦТ от номинального значения составляет ±300К.

- Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

- Световой поток в аварийном режиме, указанный в %, является процентным содержанием от номинального потока.

- Климатическое исполнение УХЛ1* соответствует ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение окружающего воздуха -40ºС.

- Степень IP соответствует ГОСТ 14254-96.

- Тип рассеивателя: Линзы из поликарбоната.

- Подробнее об указанных в таблице размерах светильника смотрите в разделе "Габаритные и установочные размеры светильника".

- В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока, следует обратиться к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

ООО «ПК ЭнергоПорт»

656922, Алтайский край, г. Барнаул ул. Попова 181е.

Тел.: +7 (3852) 50-14-72

e-mail: info@energoport.com

web: www.energoport.com

Свидетельство о приемке

•  Светильник соответствует ТУ 27.40.39 – 001 – 18879346 – 2020 и признан годным к эксплуатации. Светильник сертифицирован

| Дата выпуска |  |
| --- | --- |
| Количество |  |
| Контролёр |  |
| Упаковщик |  |

Сделано в России